HZQD-35KV

绝缘液压切刀

产

品

说

明

书

武汉赫兹电力设备有限公司

尊敬的顾客：

感谢您购买本公司 HZQD-35KV 绝缘液压切刀。在您初次使用该仪器前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

为了防止火灾或人身伤害，只有合格的技术人员才可执行维修。

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

――安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

小心：小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

1、介绍

在开始使用该工具之前，请仔细阅读说明书。

●→ 此工具只使用于指定用途。

●→ 必须由经过专门培训的人员使用此工具来安装和组装连接材 料。

●→ 说明书应在工具整个使用期内妥善保管。 ●→ 工具保管员

-必须保证使用者能够查阅说明书；

-并确保使用者读懂说明书。

产品介绍：

*适用于切割35kV 及以下铠装铜铝电缆；

*翻开头部设计，便于被切物放入；

*切割直径可达 132mm

*10 米长的绝缘油管保证操作人员远离切割部位，确保人身安全；

*无线遥控电动泵使切割速度更快，更方便。

给泵加压前请确保泵浦的接头与切刀接头已经连接好。

2、技术数据

| 型号 | 最大开口 | 出力 | 额定压力 | 工具箱尺寸 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | ton | bar | (L)mm | kg |
| HZQD-35KV | 132 | 10 | 700 | 710×310×280 | 20.6 |

标准配置：

132mm 液压切刀一把     10 米绝缘油管一根

无线遥控电池泵一台     接地装置一套

专用工具铁箱一个     使用说明书一份

3 、 重要的操作注意事项

3.1 、工作环境：

①.保证工作场所没有不必要的零部件，操作环境的杂乱可能会导致人员伤亡；

②.不要在雨中放置工具；

③.让您的工具远离可能会对密封结构有所损害的高温处，不要把工具放置于温度高于 80 ℃的地方。

④. 保证工具在 35kV 及以下工作环境下进行操作。

3.2 、保管

在工具不用时，应存放在干燥的环境和儿童够不到的地方。

3.3、正确穿着

在带电作业时，务必请穿上绝缘手套绝缘鞋，使用绝缘毯， 以确保安全作业。

不要穿宽松的衣服和佩带首饰，它们可能被工具的可移动部件夹住；户外工作时，建议戴安全帽以保护头部；使用防护眼镜，以防止 铁屑或其他危险颗粒伤害眼睛。

3.4 、警告

①.操作工具时，切勿将头部指向其他人。

②.使用任何本指导手册列出的建议之外的维修部件，都可能存在 着人身伤害。

③.如果在温度低于-5 ℃的环境操作，要求在使用该工具前，让工 具在房温 10 ℃至 25 ℃的地方放置 1 小时。

④.不要投掷工具，避免其受到突然冲击.这个工具包含许多小的元 件和精密零件。如果受到突然冲击，该工具将无法正常运行。

⑤.不要让工具接触水，油或溶剂。

⑥.始终保持工具的指向远离其他人，特别是儿童。

⑦.  高速和高压力压缩可引起严重的人身伤害，保持您的身体部位 在操作过程中远离工具的运动部件。

⑧. 不要让你的身体的任何部分接近液压泄漏处，压力下液压油可 能对人引起严重的伤害或死亡，如果因液压油泄露造成伤害，立即寻求医疗救治，以免造成人身伤害。

4、使用方法

在连接切断工具时，请确保接头的正确连接，以保证压力的正常 输送。

在带电操作之前，请务必将接地装置连接好，以确保安全操作。

在工具连接完毕准备切割的时候，操作人员务必在远离切割处的 情况下对泵进行施压和操作。

使用泵的时候，请将泵放置在一个水平面上，以防止倾斜。在准 备切割的时候，当压力比较低的时候，每次压出油的流量比较大。当 达到一个较高的压力时，每次压出的油量减小，当泵接近最大行程时， 速度会更慢，因为需要更大的压力。进行切割作业时，当切割完成时，不需要完全泄压。此时，按着 遥控器“B”这个按钮，就可以完成。

5 、 维护

①.保持工具清洁以获得更好、更安全的性能。灰尘，沙子和泥土 对液压装置都是有害的，工具每次使用后必须用清洗干净的布擦净， 并在操作完毕后将接头的防尘帽盖好。

②.如果工具损坏，不完全或不正确组装，请勿操作。

③.如果工具损坏的，应当妥善修理或由最近的经销商更换。

④.这个工具按照有关安全规定生产，只应由技术人员使用原装零配件进行修理，否则可能会对使用者造成相当大的危险。

⑤. 无线遥控电池泵外壳表面使用烤漆处理，所以只需要简单的维 护。需要保持外表面的清洁和无尘。不要与其他设备连接使用，无线遥控电池泵里面使用的是绝缘油，绝缘油和普通油混淆之后，可能导致绝缘效果不好， 对泵本身有损害。如果需要往泵里加油（绝缘液压油），要确保没有 灰尘进入油压系统中，保证液压油的纯净度提高绝缘能力， 并且使用绝缘液压油.

⑥. 建议每六个月对此套工具进行绝缘测试，并且对工具内部绝缘液 压油进行更换和工具保养。

6、服务和维修

如果这套绝缘切刀 HZQD-35KV  在正常使用的情况，出现问题； 需要把工具送到授权的服务中心。请联系经销商以获得更多的信息。

这套工具结构比较复杂，没有专用工具不能拆卸。请不要尝试 自己维修。

标记

安全警示       请注意避免人身伤害和环境破坏。

应用警示       请避免损坏工具

售后服务和质量承诺书

为了更好的服务用户，做好及时的使用指导和售后服务，武汉赫兹电力设备有限公司以“技术领先、质量可靠、轻便易用”为产品宗旨和“快速响应、达到满意、超过期望”为服务宗旨，保证用户在购买、使用、维护产品的每一个过程中都有非常完美的客户体验。

- 一、产品质量承诺：

- 1、产品的制造和检测均符合国家标准及行业标准。

- 2、我公司所提供的产品在质保期内如果存在质量问题，我公司保证全力解决，达到用户满意。

- 二、产品的质保：

- 自整机收到货后提供壹年免费维修，终身维护服务。在仪器的使用年限内，本公司将长期提供仪器的维护、使用培训、软件升级、配件供应等相关服务。

- 三、售后服务能力：

- 在设备的设计使用寿命期内，我公司承诺保证设备的正常使用。壹年内出现故障免费保修，超过壹年或因用户使用不当造成损坏，仍免费提供技术服务，如需更换零部件，仅收取材料成本费。

- 仪器在质保期内如出现故障，请及时与本公司联系，我们将根据情况采取下列措施之一为您服务：□返厂维修 □上门维修 □更换新仪器 □提供应急备品

- 四、服务管理制度及体系：

1、售前服务： 免费向用户提供技术资料，安排客户对我公司进行考察。

2、售中服务： 为防止用户选型不当而造成不必要的损失，我公司为用户提供专业的技术选型和指导。在发货前公司会拍摄专业的产品操作视频进行指导，确保正确使用该产品，同时也可以通过电话、视频进行技术交流，让用户用得安心。

3、售后服务： 我公司在2小时内响应维护服务，24小时技术支持，可以通过电话、视频进行指导，为更好的做产品售后服务工作，及时接收用户反馈的问题，公司设有专门的售后服务电话：027-83267669，有专业人员接听并及时做好反馈记录，并提供解决问题的办法。如有需要到现场指导的，公司会根据客户实际情况（本省之内）24小时内到达现场处理，外地（外省）48小时到达现场处理，安排相关专业人员到指定地点进行及时指导。除此之外，我公司将定期回访客户的使用情况，提供专业的技术支持，做好回访记录。

- 4、售后服务申明：本公司所提供的技术支持服务均为免费服务。